|  |
| --- |
| 气提设备选型表 |
| 型号 | A08-4816 | A08-4824 | A10-4816 | A08-4616 | A08-4624 | A10-4616 | A12-4616 |
| 标配管膜尺寸 | 8寸 | 8寸 | 10寸 | 8寸 | 8寸 | 10寸 | 12寸 |
| 组件长度m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 膜管直径mm | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 单支膜面积m2 | 32.8 | 32.8 | 42.8 | 41.1 | 41.1 | 51.1 | 84.4 |
| 标配管膜数量 | 16 | 24 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 |
| 结构 | 并联 | 并联 | 并联 | 并联 | 并联 | 并联 | 并联 |
|  膜组尺寸（长×宽×高mm） | 2600×1200×5500 | 4000×1200×5500 | 3000×1400×5500 | 2600×1200×5500 | 4000×1200×5500 | 3000×1400×5500 | 3500×1600×5500 |
| 产水量m3/D | 400 | 600 | 500 | 500 | 800 | 600 | 1000 |
| 循环流量m3/h | 480 | 710 | 620 | 450 | 670 | 560 | 920 |
| 循环泵扬程m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 气提风量m³/h | 240 | 360 | 310 | 230 | 340 | 280 | 460 |
| 气提风压mmAq | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 设备材质 | 碳钢支架/UPVC管道 | 碳钢支架/UPVC管道 | 碳钢支架/UPVC管道 | 碳钢支架/UPVC管道 | 碳钢支架/UPVC管道 | 碳钢支架/UPVC管道 | 碳钢支架/UPVC管道 |
| PH | 1～10 | 1～10 | 1～10 | 1～10 | 1～10 | 1～10 | 1～10 |
| 温度℃ | 5～45 | 5～45 | 5～45 | 5～45 | 5～45 | 5～45 | 5～45 |
| 由于行业水质差异化较大，以上设计参数仅供参考，最终设计应满足工艺需求和设计规范 |